## README
INSTRUCCIONES DE USO – PLANTILLA SLD → MLD
PROPÓSITO
Esta plantilla es el INPUT del script sld_to_mld_builder.py.
Completa las 3 hojas y ejecuta el script para generar el diagrama MLD en SVG.
HOJA TABLERO
Rellena los datos generales del tablero (nombre, tensión, ICC, barras, etc.).
Los campos con fondo AZUL CLARO son obligatorios.
Los campos con fondo AZUL MUY PÁLIDO son opcionales.
HOJA CIRCUITOS
Cada fila = un circuito de salida del tablero.
Las primeras 5 filas son ejemplos; puedes editarlas o borrarlas.
• KIND: usa siempre un valor de la hoja SIMBOLOGIA_KIND.
• POLOS: 1/2/3/4 según el símbolo MLD disponible.
• In_A: incluye la unidad, ej: '630 A'.
• Icu_kA: incluye la unidad, ej: '36 kA'.
• CABLE_F/N/PE: descripción completa con sección, ej: 'XLPE Cu 3×1×240 mm²'.
• X_mm: posición horizontal del símbolo en el plano. Primer circuito típicamente 300 mm,
incrementos de ~13 × número_de_polos mm (paso de polo = 12.5 mm + separación).
HOJA BARRAS_Y_ACOMETIDA
Define el dispositivo de entrada (ACB de llegada), las barras y el SPD si lo hay.
PASO DE POLO (P) = 26.64 mm en el plano MLD.
Separación entre circuitos: añade siempre ≥ 2P de margen entre salidas.
VERSIÓN: Plantilla MLD_LV v2.1.0 – Octubre 2026

## TABLERO
DATOS GENERALES DEL TABLERO
Campo | Valor | Descripción / Notas | Ejemplo
ID_TABLERO |  | Identificador único del tablero (ej: TGBT-01) | TGBT-01
NOMBRE |  | Nombre completo del tablero | TABLERO GENERAL DE BAJA TENSIÓN #01
UBICACION |  | Sala / edificio / nivel | Sala de BT – Subestación Principal
TENSION_V |  | Tensión nominal fase-fase [V] | 400
SISTEMA |  | Sistema de puesta a tierra | TN-S
FRECUENCIA_HZ |  | Frecuencia [Hz] | 50
ICC_KA |  | Corriente de cortocircuito en bornes del tablero [kA] | 50
BARRA_PRINCIPAL_A |  | Calibre de la barra principal [A] | 3200
PROCEDENCIA |  | Alimentado desde (nombre del transformador o tablero aguas arriba) | TRAFO #01 – 1250 kVA – 10/0.4 kV
CABLE_ACOMETIDA |  | Descripción del cable de acometida | XLPE Al 4x3(1x500) mm² + XLPE Al 4(1x500) mm²
CABLE_PE_ACOMETIDA |  | Cable de tierra de acometida | Cobre Desnudo 2x(1x120) mm²
NORMA_DISEÑO |  | Norma de diseño aplicada | IEC 61439-1
PROYECTO |  | Número / código de proyecto | 108-2026-SOXXXXXX-E-DU-002
REVISION |  | Revisión del documento | Rev. 0
NOTAS |  | Notas generales del tablero | Incluye SPD Tipo II y medida AR en acometida
Leyenda:
Campo obligatorio | Campo opcional

## CIRCUITOS
CIRCUITOS / SALIDAS DEL TABLERO
ID | TAG | DESCRIPCION | KIND | POLOS | In_A | Icu_kA | Ics_kA | FABRICANTE | MODELO | RCD_TIPO | RCD_mA | CABLE_F | CABLE_N | CABLE_PE | L_m | X_mm | CARGA_DESC | NOTAS
1 | C-01 | SALA BAJA TENSIÓN - EDIFICIO A | mccb_motorized | 4 | 800 A | 50 kA | 50 kA | Schneider Electric | NSX800H | ninguno | ninguno | XLPE Cu 2×3×(1×240) mm² | XLPE Cu 2×(1×120) mm² | Cu desnudo 2×(1×120) mm² | 35 | 300 | SALA B.T. – CUADRO DISTRIBUCIÓN PRINCIPAL | Circuito con medida de energía. Telegestión por BUS.
2 | C-02 | ARROYO CLARO - SUBESTACIÓN REMOTA | mccb_basic | 4 | 630 A | 36 kA | 25 kA | ABB | Emax2 | ninguno | ninguno | PVC Cu 2×(3×300/150) mm² | PVC Cu 1×150 mm² | Cu desnudo 1×300 mm² | 120 | 520 | ARROYO CLARO – ALIMENTACIÓN SUBESTACIÓN 2
3 | C-03 | TSSACA – TABLERO SERVICIOS AUXILIARES | fs | 3 | 50 A | 50 kA |  | Schneider Electric | NH00 | ninguno | ninguno | PVC Cu 3×16 mm² | PVC Cu 1×16 mm² | CU 1×10 mm² | 25 | 970 | TSSACA – SERVICIOS AUXILIARES CA | Fusible NH00 70 A. Sin diferencial.
4 | C-04 | ILUMINACIÓN SALA CONTROL | rcbo | 2 | 16 A | 6 kA |  | Legrand | DX³ RCBO | A | 30 | PVC Cu 3×2.5 mm² | PVC Cu 1×2.5 mm² | PVC Cu 1×1.5 mm² | 18 | 1100 | ILUMINACIÓN Y ENCHUFES SALA CONTROL | RCBO 2P 16 A 30 mA Tipo A.
5 | C-05 | BOMBA PRESURIZACIÓN P-01 | vfd | 3 | 32 A | 25 kA |  | ABB | ACS580 | ninguno | ninguno | EPR Cu 3×6 mm² | EPR Cu 1×6 mm² | Cu 1×6 mm² | 22 | 1300 | BOMBA PRESURIZACIÓN P-01 – 15 kW | Variador de frecuencia. MCCB aguas arriba.
Note on A2: Número secuencial del circuito
Note on B2: Referencia / etiqueta (ej: C-01)
Note on C2: Descripción del destino / carga
Note on D2: Tipo de símbolo MLD
Note on E2: Número de polos
Note on F2: Corriente nominal [A] (ej: 630 A)
Note on G2: Poder de corte último [kA] (ej: 36 kA)
Note on H2: Poder de corte de servicio [kA]
Note on I2: Fabricante del dispositivo
Note on J2: Modelo / referencia comercial
Note on K2: Tipo de diferencial (si aplica)
Note on L2: Sensibilidad diferencial [mA]
Note on M2: Cable fase (ej: XLPE Cu 3x1x240 mm²)
Note on N2: Cable neutro (ej: XLPE Cu 1x120 mm²)
Note on O2: Cable de tierra (ej: Cu desnudo 1x120 mm²)
Note on P2: Longitud de circuito [m]
Note on Q2: Posición X del símbolo en el diagrama MLD [mm]
Note on R2: Descripción larga de la carga / destino en el MLD
Note on S2: Notas / observaciones

## BARRAS_Y_ACOMETIDA
BARRAS PRINCIPALES Y DISPOSITIVOS DE ACOMETIDA
ACOMETIDA PRINCIPAL – CAMPO | VALOR | EJEMPLO
DISPOSITIVO_ACO |  | acb_motorized
POLOS_ACO |  | 4
In_ACO |  | 2000 A
Icu_ACO |  | 66 kA
FABRICANTE_ACO |  | Schneider Electric
MOTORIZADO_ACO |  | SI
X_ACO |  | 520
BARRAS / ACOPLAMIENTO / SPD – CAMPO | VALOR | EJEMPLO
BARRA_A |  | 3200
BARRA_X0 |  | 175
BARRA_X1 |  | 1270
ACOPLAMIENTO |  | SI
ACO_KIND |  | acb_motorized
ACO_X |  | 1170
ACO_In |  | 2000 A
ACO_Icu |  | 66 kA
SPD |  | SI
SPD_KIND |  | spd_varistor
SPD_CLASE |  | Tipo II
SPD_kA |  | 65 kA
SPD_FUSG |  | SI
Note on A3: Tipo de dispositivo de acometida
Note on A4: Polos (1,2,3,4)
Note on A5: Corriente nominal
Note on A6: Poder de corte
Note on A7: Fabricante
Note on A8: ¿Motorizado?
Note on A9: Posición X en diagrama [mm]
Note on A12: Capacidad de la barra principal [A]
Note on A13: Extremo izquierdo X [mm]
Note on A14: Extremo derecho X [mm]
Note on A15: ¿Tiene interruptor de acoplamiento?
Note on A16: Tipo de dispositivo de acoplamiento
Note on A17: Posición X del acoplamiento [mm]
Note on A18: In del acoplamiento [A]
Note on A19: Icu del acoplamiento [kA]
Note on A20: ¿Tiene SPD en acometida?
Note on A21: Tipo de SPD
Note on A22: Clase del SPD
Note on A23: Corriente de impulso [kA]
Note on A24: Fusible de protección SPD (NH00)

## SIMBOLOGIA_KIND
CATÁLOGO DE SÍMBOLOS MLD_LV – Valores del campo KIND
KIND (código) | Descripción | Polos disponibles | Archivo MLD_LV | Notas
acb_basic | Interruptor automático de caja moldeada (ACB) básico | 1 2 3 4 | lv_acb_basic_Xp_mld.svg | Sin actuador motorizado
acb_motorized | ACB motorizado (con actuador) | 1 2 3 4 | lv_acb_motorized_Xp_mld.svg
mccb_basic | Interruptor en caja moldeada (MCCB) básico | 1 2 3 4 | lv_mccb_basic_Xp_mld.svg
mccb_motorized | MCCB motorizado | 1 2 3 4 | lv_mccb_motorized_Xp_mld.svg
mcb | Interruptor automático pequeño (MCB / PIA) | 1 2 3 4 | lv_mcb_Xp_mld.svg
rcbo | Interruptor diferencial con protección magnetotérmica (RCBO) | 1 2 4 | lv_rcbo_Xp_mld.svg | Curva B o C
rccb | Interruptor diferencial puro (RCCB) | 1 2 4 | lv_rccb_Xp_mld.svg
fuse | Fusible | 1 2 3 4 | lv_fuse_Xp_mld.svg
nh00 | Seccionador–fusible NH00 | 1 2 3 4 | lv_fuse_disconnector_nh00_Xp_mld.svg
fs | Seccionador–fusible con palanca (Fuse-Switch) | 1 2 3 4 | lv_fuse_switch_fs_Xp_mld.svg
fuse_spd_fu | Fusible para SPD (FU para SPD) | 1 2 3 4 | lv_fuse_spd_fu_Xp_mld.svg
switch_disconn | Seccionador bajo carga (Switch-Disconnector) | 1 2 3 4 | lv_switch_disconnector_Xp_mld.svg
contactor | Contactor | 1 2 3 4 | lv_contactor_Xp_mld.svg
thermal_overload | Relé de sobrecarga térmica | 1 2 3 4 | lv_thermal_overload_Xp_mld.svg
soft_starter | Arrancador suave | 3 | lv_soft_starter_3p_mld.svg
vfd | Variador de frecuencia (VFD) | 3 4 | lv_vfd_Xp_mld.svg
spd_varistor | SPD varistor (protección sobretensiones) | 1 2 3 4 | lv_spd_varistor_Xp_mld.svg | Tipo II típico
ats | Conmutador automático de red (ATS) | 3 4 | lv_ats_Xp_mld.svg
coupler | Acoplamiento de barras | 3 4 | lv_busbar_coupler_Xp_mld.svg
capacitor | Banco de condensadores | 3 | lv_capacitor_3p_mld.svg
ups | Sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) | 3 | lv_ups_3p_mld.svg
generator | Generador | 3 | lv_generator_3p_mld.svg
motor_3ph | Motor trifásico | 3 | lv_motor_3ph_3p_mld.svg
neutral_link | Puente de neutro | 1 | lv_neutral_link_1p_mld.svg