## README
PLANTILLA MÍNIMA v2 – SLD → MLD (con jerarquía y topología)
¿QUÉ NECESITO COMPLETAR?
Solo dos hojas: TABLERO + CIRCUITOS.
En TABLERO: 4 campos obligatorios (rojo).
En CIRCUITOS: 4 campos por fila (rojo): TAG, DESCRIPCION, CARGA+UNIDAD, DESTINO.
El resto — cables, In, Icu, símbolo MLD — lo calcula o infiere el script.
JERARQUÍA CON PARENT_TAG
Si un circuito está alimentado por otro (ej: 5 MCB bajo un RCCB), pon en PARENT_TAG
el TAG del dispositivo padre. Si está vacío, el circuito cuelga directo de la barra.
Ejemplo: RCCB G-01 con tres MCB hijos:
TAG=G-01 PARENT_TAG=<vacío> KIND=rccb CARGA=63 A → padre (o dejar carga vacía)
TAG=G-01-A PARENT_TAG=G-01 KIND=mcb CARGA=1.5 kW → hijo 1
TAG=G-01-B PARENT_TAG=G-01 KIND=mcb CARGA=2.0 kW → hijo 2
El script suma los hijos para calcular la carga del padre si CARGA_PADRE está vacía.
TOPOLOGÍA DE ARRANQUE CON TOPOLOGY
Define la cadena de símbolos MLD que el script apila en vertical para ese circuito.
Si se omite, el script usa 'single' (un solo dispositivo de protección).
single → un dispositivo (MCB, MCCB, RCBO…)
dol → MPCB → KM (arranque directo simple)
dol_ol → MCB → KM → OL (con relé térmico separado)
star_delta → MCB → KM_main + KM_Y + KM_Δ → OL (estrella-triángulo)
softstarter → MCB → SS (arrancador suave)
vfd → MCB → VFD (variador de frecuencia)
dol_rcd → RCBO → KM (motor con diferencial)
manual → libre; usa KIND para especificar el dispositivo principal
UNIDADES DE CARGA ACEPTADAS
A · W · kW · MW · VA · kVA · MVA · HP
Escribe el número y la unidad separados por espacio: 15 kW · 45 A · 7.5 HP
LO QUE DIMENSIONA EL SCRIPT
• Corriente de diseño Ib desde la carga (fp, tensión, rendimiento si HP)
• In del dispositivo (≥ 1.25·Ib, primera serie estándar)
• Icu (≥ Icc en barras)
• Sección cable F/N/PE (IEC 60364-5-52 / AEA 90364)
• Tipo de símbolo MLD y polos (según TOPOLOGY, carga y FASE)
• Carga del padre (suma de hijos si CARGA está vacía)
LEYENDA DE COLORES
Fondo ROJO = campo OBLIGATORIO
Fondo AMARILLO = campo OPCIONAL (mejora el dimensionado)
Fondo GRIS = fila de ejemplo
VERSIÓN: Plantilla-MIN v2.0 – MLD_LV v2.1.0 – Octubre 2026

## TABLERO
DATOS DEL TABLERO
CAMPO | VALOR | EJEMPLO
NOMBRE | TABLERO | TGBT-01 – TABLERO GENERAL BT
TENSION_V | 380 | 400
SISTEMA | TT | TN-S
ICC_KA | 25 | 50
FP_DEFAULT | 0.85 | 0.85
FRECUENCIA_HZ | 50 | 50
PROYECTO | 000-0000-SO000000-X-XX-000 | 108-2026-SOXXXXXX-E-DU-002
Campo OBLIGATORIO | Campo OPCIONAL
Note on A3: Nombre del tablero — aparece en el rótulo del diagrama.
Note on A4: Tensión fase-fase [V]. Determina la corriente de diseño.
Note on A5: Sistema de puesta a tierra.
Note on A6: Corriente de cortocircuito en barras [kA]. Fija el Icu mínimo.
Note on A7: Factor de potencia por defecto (0.70–1.00). Usado si no se da por circuito.
Note on A8: Frecuencia [Hz].
Note on A9: Código de proyecto / número de lámina.

## CIRCUITOS
CIRCUITOS
TAG | DESCRIPCION | CARGA | UNIDAD_CARGA | DESTINO | PARENT_TAG | TOPOLOGY | FASE | LONGITUD_m | FP | RENDIMIENTO | KIND | NOTAS
C-01 | SALA B.T. – CUADRO PRINCIPAL | 800 | A | SALA BAJA TENSIÓN – EDIFICIO A |  | single | 3F | 35 |  |  | mccb_motorized | Telegestión BUS
M-01 | BOMBA PRESURIZACIÓN P-01 | 15 | kW | BOMBA P-01 – 15 kW |  | dol_ol | 3F | 22 | 0.85 | 0.92 | auto | Motor IE3
M-02 | COMPRESOR C-01 | 22 | kW | COMPRESOR C-01 – 22 kW |  | star_delta | 3F | 18 | 0.85 | 0.92 | auto | Arranque Y-Δ; t=8 s
M-03 | VENTILADOR VT-02 | 7.5 | HP | VENTILADOR VT-02 |  | vfd | 3F | 25 | 0.85 | 0.9 | auto | Rampa 10 s
G-01 | RCCB GRUPO ILUMINACIÓN |  | A | GRUPO ILUMINACIÓN PLANTA 1 |  | single | 3F |  |  |  | rccb | Carga = suma hijos
G-01-A | Iluminación OF-01 | 1.5 | kW | ILUMINACIÓN OF-01 | G-01 | single | 1F | 18 | 0.9 |  | mcb
G-01-B | Iluminación OF-02 | 1.5 | kW | ILUMINACIÓN OF-02 | G-01 | single | 1F | 20 | 0.9 |  | mcb
G-01-C | Enchufes sala | 2 | kW | ENCHUFES SALA REUNIONES | G-01 | single | 1F | 22 | 0.9 |  | rcbo | RCBO 30 mA Tipo A
C-10 | UPS SALA SERVIDORES | 40 | kVA | UPS SALA SERVIDORES – 40 kVA |  | single | 3F | 12 | 0.9 |  | auto
Campo OBLIGATORIO | Campo OPCIONAL | Fila de ejemplo
Note on A2: Referencia del circuito, ej: C-01, G-01, M-01
Note on B2: Nombre corto de la carga o destino
Note on C2: Valor numérico de la carga. Puede dejarse vacío si el circuito es PADRE y se calculará sumando sus hijos.
Note on D2: Unidad de la carga. Opciones: A, W, kW, MW, VA, kVA, MVA, HP
Note on E2: Etiqueta larga que aparece bajo el circuito en el diagrama MLD
Note on F2: TAG del dispositivo PADRE (aguas arriba). Vacío = cuelga directo de la barra principal. Ej: G-01 para un MCB hijo del RCCB G-01.
Note on G2: Cadena de símbolos MLD del circuito: single = un dispositivo (defecto) dol = MPCB → KM dol_ol = MCB → KM → OL star_delta = MCB → KM_main+KM_Y+KM_Δ → OL softstarter = MCB → SS vfd = MCB → VFD dol_rcd = RCBO → KM manual = libre (usa KIND)
Note on H2: '3F' trifásico (defecto) o '1F' monofásico
Note on I2: Longitud del cable [m]. Defecto: 30 m
Note on J2: Factor de potencia del circuito. Usa FP_DEFAULT del tablero si se omite.
Note on K2: Rendimiento del motor (0–1). Solo para cargas HP/kW en arranque motor. Defecto 0.92.
Note on L2: Fuerza un símbolo MLD concreto. Si se omite, el script elige según TOPOLOGY y carga.
Note on M2: Notas libres del circuito

## TOPOLOGIAS
REFERENCIA DE TOPOLOGÍAS (campo TOPOLOGY)
TOPOLOGY | Cadena de símbolos MLD | Caso de uso típico | Polos habituales
single | un dispositivo (MCB / MCCB / RCBO / ACB…) | Circuito de alumbrado, enchufe, alimentador | 1P/2P/3P/4P
dol | MPCB → KM | Motor ≤ 7.5 kW, arranque directo simple | 3P
dol_ol | MCB → KM → OL | Motor con relé térmico separado (MCCB+KM+OL) | 3P
star_delta | MCB → KM_principal + KM_Y + KM_Δ → OL | Motor > 5.5 kW con arranque estrella-triángulo | 3P
softstarter | MCB → SS (arrancador suave) | Motor que requiere rampa de arranque | 3P
vfd | MCB → VFD (variador de frecuencia) | Motor con control de velocidad o ahorro energético | 3P
dol_rcd | RCBO → KM | Motor en circuito con diferencial (áreas húmedas) | 3P
manual | libre — usa campo KIND para el dispositivo principal | Casos especiales no contemplados | —
JERARQUÍA CON PARENT_TAG
Vacío | El circuito cuelga directamente de la barra principal del tablero.
TAG de otro circuito | El circuito cuelga del dispositivo con ese TAG (ej: hijos bajo un RCCB o MCCB).
CARGA del padre vacía | El script calcula la carga del padre sumando las cargas de todos sus hijos.
Anidamiento | Se puede anidar varios niveles: MCCB → RCCB → MCBs.